Załącznik Nr 2  do Opisu Przedmiotu Zamówienia Zespołu Laboratoriów BW

| Nazwa pomieszczenia/ użytkownik | Powierzchnia | Wysokość pomieszczenia | Ściany | Posadzka | Instalacje sanitarne - wod –kan, c.o. klima. Itp. | Oświetlenie | Instalacje elektryczne | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Narzędzia hydrauliczne | 17 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Umywalka + kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), sprężone powietrze, wentylacja, klimatyzacja | Ogólne + miejscowe nad stołem roboczym | Standardowa + siła |  |
| stanowiska mobilne i komory klimatyczne | 110 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ liniowy, Umywalka + kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 16OC), sprężone powietrze, wentylacja, | Ogólne + miejscowe nad stołem roboczym | Standardowa + siła |  |
| Pomieszczenie do badania baterii elektrycznych | 70 m2 | 4 m | Proponuje się wydzielenie REI 120 | Zmywalna | Odpływ liniowy, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna+ miejscowa, | Ogólne | Standardowa + siła | Do rozważenia klimatyzacja |
| Pomieszczenie do badania pyłów | 70 m2 | 4 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ liniowy, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), klimatyzacja sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna+ miejscowa, klimatyzacja | Ogólne + miejscowe nad stołem roboczym | Standardowa + siła |  |
| Piętro: stanowiska badawcze nr 1 Stanowiska ISO 19700, NF, kalorymetr stożkowy, toksyczność, dygestoria | 45 m2 | 3 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna z zestawem filtrów, klimatyzacja | Ogólne + miejscowe | Standardowa + siła | Możliwe powiększenia i zmiana konfiguracji |
| Piętro: pomieszczenie analizatorów | 25 m2 | 3 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Ogólne + miejscowe | Standardowa + siła | Możliwe powiększenia i zmiana konfiguracji |
| Piętro: stanowiska badawcze nr 2 Dymotwórczość, boczne rozprzestrzenianie | 25 m2 | 3 m | Odpowiednie do klasy budynku | Zmywalna | Odpływ, kanalizacja, woda, ogrzewanie (temp. min. 18OC), sprężone powietrze, wentylacja mechaniczna z zestawem filtrów, klimatyzacja | Ogólne + miejscowe | Standardowa + siła | Możliwe powiększenia i zmiana konfiguracji |