Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Dział IT

Rozważamy umiejscowienie 2 szaf rack 42 min. 100 cm głębokości.

Wymiary, wysokość i powierzchnia do uzgodnienia w trakcie realizacji prac projektowych.
Serwerownia musi być wydzielona pożarowo od potencjalnych badań na hali– jest to wymóg rozporządzenia i przepisów technicznych.

•Doprowadzenie światłowodowe do hali zakończone krosownicą

•Konstrukcja niepalna: ściany murowane, podłogi niepalne i antystatyczne, drzwi o podwyższonej odporności ogniowej. Kontrola dostępu i kamery w środku i na zewnątrz

•Wymagany jest system automatycznego gaszenia gazem - rozwiązanie dedykowane dla serwerowni. System powinien obejmować detekcję dymu na wczesnym etapie (zasysającą).

•Szafy serwerowe powinny być dostarczone przez wykonawcę w ramach inwestycji, najlepiej z już podłączonymi systemami gaszenia.

•Serwerownia musi mieć oddzielne, redundantne zasilanie – dwa niezależne obwody zasilające, dwa UPS-y dla wysokiej dostępności, alternatywnie generator prądotwórczy lub możliwość szybkiego przełączenia na generator. Tutaj pozostawiam do oceny Waszej jak rozwiązać zasilanie. To tylko podpowiedz jak jest to w standardzie.

•Każda szafa serwerowa powinna mieć dwa zasilające PDU (Power Distribution Unit) podłączone niezależnie do różnych cewek UPS-ów.

•Rozdzielnica zasilająca musi być fizycznie odseparowana od głównego układu hali.

•Lokalizacja ponad poziomem gruntu – aby zminimalizować ryzyko zalania.

•Brak okien, kontrola dostępu wyłącznie dla uprawnionych osób. Jak da rade to małe pomieszczenie na biurko i prace osoby administratora sieci, jak nie da rady to miejsce na biurko i krzesło z szafka.

•System monitoringu, czujniki wilgotności, temperatury, dymu.
Planowane urządzenia pasywne:
- patchpanele na przewody miedziane
- patchpanele z konektorami na światłowody
- przełącznice światłowodowe
- organizery kabli
Planowane urządzenia wymagające chłodzenia:
- 3 szt. serwer 2-4U 2x1100W
- 4 szt. przełącznik sieciowy 1U 100W
- 1 szt. przełącznik sieciowy PoE 400W
- 2 szt. router 200W
- 2 szt. Zasilacze UPS 2-8U
- 1 szt. kvm 1U 100W
Sugerowane elementy usprawniające prace kontenera:
- podłoga techniczna na okablowanie
- korytka tras kablowych (pod sufitem)
- system gaszenia ppoż (np. gazami lub inny)
- system kamer 360 stopni z rejestracją audio/video
- system monitorowania środowiska (temp., wilgotność, etc.)
- zautomatyzowane monitorowanie i regulacja temp. pomieszczenia
- agregat prądotwórczy o nadmiarowości +20%
- system kontroli dostępu
- większa odporność ogniowa, zabezpieczenie przed zalaniem, ulewami
- odporność na warunki atmosferyczne, odporność na wandalizm, spadające gałęzie, etc.
- izolacja techniczna, odporność na wilgoć
- możliwość szybkiego przemieszczenia kontenera w razie konieczności
- zminimalizowana głośność kontenera podczas uruchomionego agregatu